**В Бешенковичском районе провели мониторинг гостиницы**

Инспекцией надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в соответствии с поручением заместителя председателя Витебского областного исполнительного комитета Белоуса В.Н., а также с целью обеспечения пожарной безопасности проведен мониторинг гостиницы УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» – директор Сливец Игорь Георгиевич (г.п.Бешенковичи по ул. Свободы, д.2).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства», а именно:

- система автоматической пожарной сигнализации не оборудована системой передачи извещения о сработке и неисправностях установок пожарной автоматики на пункт диспетчеризации «Молния»;

* дежурный персонал, задействованный в эвакуации не обеспечен средствами защиты органов дыхания (самоспасатели);

- окраска стен на путях эвакуации выполнена на высоту более 1,6 метра горючими красками;

- на полу (пути эвакуации) произведена укладка линолеумом и ковровыми дорожками отсутствуют сертификаты соответствия;

- не в полном объеме здание гостиницы обеспечено указательными знаками обозначающими пути эвакуации, места размещения первичных средств пожаротушения.

Мониторинг показал, что руководителю необходимо более серьезно отнестись к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на болеекачественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций в гостинице.

06.11.2018 руководителю Сливцу Игорю Георгиевичу вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга противопожарных нарушений.

Бешенковичский районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.